Приложение №2

Справочное

Требования пожарной безопасности

по совместному хранению веществ и материалов

Требования распространяются на все организации, имеющие склады или базы для хранения веществ и материалов.

Требования не распространяются на взрывчатые и радиоактивные вещества и материалы, которые должны храниться и перевозиться по специальным правилам.

Ведомственные документы, регламентирующие пожарную безопасность при хранении веществ и материалов, должны быть приведены в соответствие с настоящими Требованиями.

I. Общие положения

1.1. Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

1.2. В зависимости от сочетания свойств, перечисленных в п.1.1, вещества и материалы могут быть совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении.

1.3. Несовместимыми называются такие вещества и материалы, которые при хранении совместно (без учета защитных свойств тары или упаковки):

увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

вызывают дополнительные трудности при тушении пожара; усугубляют экологическую обстановку при пожаре (по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве);

вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

1.4. По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания (воздух, воду, почву, флору, фауну и т.д.), воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на разряды:

безопасные;

малоопасные;

опасные;

особо опасные.

1.5. К безопасным относятся негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).

1.6. К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые относятся к безопасным и на которые не распространяются требования, предъявляемые к опасным грузам.

Малоопасные вещества разделяются на следующие группы:

жидкие вещества с температурой вспышки более 90 оС;

твердые вещества и материалы, воспламеняющиеся от действия газовой горелки в течение 120 с и более;

вещества и материалы, которые в условиях испытаний, проводимых в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, способны самонагреваться до температуры выше 150 оС за время более 24 ч при температуре окружающей среды 140 оС;

вещества и материалы, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью менее 0,5 дм3/кгч;

вещества и материалы ядовитые со среднесмертельной дозой при введении в желудок более 500 мг/кг (если они жидкие) или более 2000 мг/кг (если они твердые), или со среднесмертельной дозой при нанесении на кожу более 2500 мг/кг, или со среднесмертельной дозой при вдыхании более 20 мг/дм3;

вещества и материалы слабые едкие и (или) коррозионные со следующими показателями:

время контакта, вызывающее видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс), более 24 ч, скорость коррозии стальной (СтЗ) или алюминиевой (А6) поверхности менее 1 мм в год;

негорючие вещества и материалы по п.1.5 в горючей упаковке.

Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости).

1.7. К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий.

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.

1.8. К особо опасным относятся такие опасные вещества и материалы, которые не совместимы с веществами и материалами одной с ними категории.

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

1.9. Опасные и особо опасные вещества и материалы разделяются на классы и подклассы (таблица 1) и категории (таблица 2).

1.10. Список наиболее часто перевозимых и хранимых на складах веществ и материалов приведен в таблице 3.

II. Условия совместного хранения веществ и материалов

2.1. Вещества и материалы, относящиеся к разряду особо опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 4.

2.2. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении необходимо располагать так, как указано в таблице 5.

2.3. В порядке исключения допускается хранение особо опасных и опасных веществ и материалов в одном складе. При этом их необходимо располагать так, как указано в таблице 6.

2.4. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

Таблица 1

Классы и подклассы опасных и особо опасных

веществ и материалов

| Номер |  |  | Показатели и критерии, характеризующие |
| --- | --- | --- | --- |
| класса | подкласса | Наименование подкласса | класс или подкласс |
| 2 |  | Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением | Вещества, абсолютное давление паров которых при температуре 50 оС не менее 300 кПа (3 кгс/см2) или критическая температура которых менее 50 оС |
|  | 2.1 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы |  |
|  | 2.2 | Ядовитые, невоспламеняющиеся газы | Среднесмертельная (летальная) концентрация (ЛК) не превышает 5000 см3/м3 |
|  | 2.3 | Воспламеняющиеся (горючие) газы | Неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом |
|  | 2.4 | Ядовитые и воспламеняющиеся газы | ЛК не более 5000 см3/м3. Образуют воспламеняющиеся смеси с воздухом |
| 3 |  | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) | Жидкости, температура вспышки (tвсп) которых не более 61 оС в закрытом тигле |
|  | 3.1 |  | ЛВЖ с температурой вспышки (tвсп) менее –18 оС |
|  | 3.2 |  | ЛВЖ с tвсп не менее –18 оС, но менее +23 оС |
|  | 3.3 |  | ЛВЖ с tвсп не менее +23 оС, но не более +61 оС |
| 4 |  | Легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ) |  |
|  | 4.1 | ЛВТ | 1) твердые вещества, способные воспламеняться от кратковременного (до 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т. п.) и распространять пламя со скоростью 2 мм/с (порошки  1 мм/с); |
|  |  |  | 2) саморазлагающиеся вещества – склон- ные к экзотермическому разложению без доступа воздуха при температурах не более 65 оС; 3) воспламеняющиеся от трения |
|  | 4.2 | Самовозгорающиеся твердые вещества | 1) пирофорные вещества, т. е. быстро воспламеняющиеся на воздухе; 2) другие вещества, способные самопроизвольно нагреваться до самовозгорания |
|  | 4.3 | Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | Вещества, которые при температуре 20  5 оС при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсив-ностью не менее 1 дм3/кгч |
| 5 |  | Окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП) |  |
|  | 5.1 | Окисляющие вещества | Вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению веществ в результате экзотермической окислительно - восстановительной реакции, температура разложения которых не более 65 оС и (или) время горения смеси окислителя с органическим веществом (дубовыми опилками) не более времени горения смеси эталонного окислителя (персульфата аммония) с дубовыми опилками |
|  | 5.2 | Органические пероксиды | Вещества, содержащие в своем составе функцинальную группу R – O – OR, 1 2 + ---------+ могут рассматриваться как производные пероксида водорода, у которых |
|  |  |  | один или два атома водорода замещены органическими радикалами. Эти вещества термически неустойчивы, подвергаются самоускоряющемуся экзотермическому разложению с возможностью взрыва. Чувствительны к удару и трению |
| 6 | 6.1 | Ядовитые вещества | Способные вызывать отравление при вдыхании, попадании внутрь и (или) при контакте с кожей. Среднесмертельная (летальная) доза ЛД при введении в желудок жидкости до 500 мг/кг, твердого вещества до 200 мг/кг. ЛД при нанесении на кожу до 1000 мг/кг. ЛК при вдыхании пыли до 10 мг/дм3 |
|  |  |  | Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) не менее 0,2 мг/дм3. КВИО равен отношению концентрации насыщенных паров ядовитого вещества при температуре 20 оС к значению среднесмертельной концентрации |
| 8 |  | Едкие и (или) коррозионные вещества | Вещества или их водные растворы, которые при непосредственном контакте вызывают видимый некроз ткани животных (белых крыс) за период не более 4 ч и (или) коррозионные вещества и их водные растворы, вызывающие коррозию стальной (сталь СТ3) или алюминиевой (А6) поверхности со скоростью не менее 6,25 мм в год при температуре 55 оС |
|  | 8.1 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами и оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы |  |
|  | 8.2 | Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами и оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы |  |
|  | 8.3 | Разные едкие и (или) коррозионные вещества | Вещества, не отнесенные к подклассу 8.1 и 8.2, но оказывающие некротизирующее действие на живую ткань и (или) коррозионное действие на металлы |
| 9 | 9.1 | Прочие опасные вещества | Вещества, не отнесенные к классам 1–8: 1) жидкости с температурой вспышки более 61 оС, но не более 90 оС; 2) твердые вещества, воспламеняющиеся от действия (не менее 30 с), но не более 120 с газовой горелки; 3) вещества, которые в условиях специальных испытаний способны самонагреваться до температуры более 200 оС за время не более 24 ч при температуре окружающей среды 140 оС; |
|  |  |  | 4) вещества, которые при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы с интенсивностью более 0,5 дм3/кгч, но менее 1 дм3/кгч; 5) вещества, которые после начала их термического разложения в одном месте распространяют его на всю массу; |
|  |  |  | 6) ядовитые вещества, которые способны вызвать отравление при вдыхании паров или пыли, попадании внутрь и (или) при контакте с кожей и характеризующиеся одним из следующих показателей и критериев: ЛД при введении в желудок для твердых веществ более 200 мг/кг, но не более 2000 мг/кг, для жидких веществ – более 500 мг/кг, но не более 2000 мг/кг; |
|  |  |  | ЛД при нанесении на кожу более 1000 мг/кг, но не более 2500 мг/кг; ЛК при вдыхании более 10 мг/дм3, но не более 20 мг/дм3; 7) едкие и коррозионные вещества, характеризующиеся следующими показателями и критериями: время контакта, вызывающее видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс) – боле 4 ч, но не более 24 ч; скорость коррозии стальной (марки СТ3) или алюминиевой (марки А6) поверхности не менее 1 мм в год, но не более 6,25 мм в год |
|  | 9.2 | Вещества, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность при их хранении (транспортировании) навалом | 1) горючие твердые вещества; 2) вещества, способные выделять воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 3) ядовитые вещества с ЛД при введении внутрь более 5000 мг/кг, но не более 10000 мг/кг, или с ЛД при нанесении на кожу более 2500 мг/кг, но не более 5000 мг/кг, или с ЛК при вдыхании более 20 мг/дм3, но не более 75 мг/дм3; 4) едкие и (или) коррозионные вещества, характеризующиеся временем контакта, вызывающим видимый некроз кожной ткани животных (белых крыс) более 24 ч, но не более 48 ч или скоростью коррозии стальной или алюминиевой поверхности – не менее 0,35 мм в год, но не более 1 мм в год; 5) вещества, снижающие содержание кислорода в помещении |

Таблица 2

Номера и наименования категорий опасных и особо опасных

веществ и материалов

| № категорий | Наименование категорий | Наименование разряда | Номер чертежа знака опасности * |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 | Невоспламеняющиеся (негорючие) неядовитые газы, без доп. вида опасности | опасн. | 2 |
| 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы, окисляющие | особо оп. | 2/5 |
| 221 | Ядовитые газы, без доп. вида опасности | опасн. | 6а |
| 222 | Ядовитые газы, окисляющие | особо оп. | 6а/5 |
| 223 | Ядовитые газы едкие и (или) коррозионные | опасн. | 6а/8 |
| 224 | Ядовитые газы, окисляющие едкие и коррозионные | особо оп. | 6а/5, 8 |
| 231 | Горючие газы, без доп. вида опасности | опасн. | 3 |
| 232 | Горючие газы едкие и (или) коррозионные | опасн. | 3/8 |
| 241 | Ядовитые и горючие газы, без доп. вида опасности | опасн. | 6а, 3 |
| 311 | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с tвсп < -18 оС, без доп. вида опасности | опасн. | 3 |
| 312 | ЛВЖ с tвсп < -18 оС, ядовитые | особо оп. | 3/6а |
| 314 | ЛВЖ с tвсп < -18 оС, едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 3/8 |
| 315 | ЛВЖ с tвсп < -18 оС, слабо ядовитые | опасн. | 3 |
| 321 | ЛВЖ с tвсп от -18 оС до 23 оС, без доп. вида опасности | опасн. | 3 |
| 322 | ЛВЖ с tвсп от -18 оС до 23 оС, едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 3/6а |
| 323 | ЛВЖ с tвсп от -18 оС до 23 оС, ядовитые, едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 3/6а, 8 |
| 324 | ЛВЖ с tвсп от -18 оС до 23 оС, едкие и (или) коррозионные | опасн. | 3/8 |
| 325 | ЛВЖ с tвсп от -18 оС до 23 оС, слабоядовитые | опасн. | 3 |
| 331 | ЛВЖ с tвсп от 23 оС до 61 оС, без доп. вида опасности | опасн. | 3 |
| 335 | ЛВЖ с tвсп от 23 оС до 61 оС, слабоядовитые | опасн. | 3 |
| 411 | Легковоспламеняющиеся твердые (ЛВТ), без доп. вида опасности | опасн. | 4а |
| 412 | ЛВТ ядовитые | опасн. | 4а/6а |
| 413 | ЛВТ слабоядовитые | опасн. | 4а |
| 414 | ЛВТ едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 4а/8 |
| 415 | ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 оС с опасностью разрыва упаковки | опасн. | 4а/1а |
| 416 | ЛВТ саморазлагающиеся при t не более 50 оС | опасн. | 4а |
| 417 | ЛВТ саморазлагающиеся при t не более 50 оС с опасностью разрыва упаковки | особо оп. | 4а/1а |
| 418 | ЛВТ саморазлагающиеся при t > 50 оС | опасн. | 4а |
| 421 | Самовозгорающиеся твердые (СВТ), без доп. вида опасности | опасн. | 4б |
| 422 | СВТ ядовитые | особо оп. | 4б/6а |
| 423 | СВТ слабоядовитые | опасн. | 4б |
| 424 | СВТ едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 4б/8 |
| 425 | СВТ, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой | опасн. | 4б/4в |
| 431 | Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой (ВГГ), без доп. вида опасности | опасн. | 4в |
| 432 | ВГГ ядовитые | опасн. | 4в/6а |
| 433 | ВГГ легковоспламеняющиеся | особо оп. | 4в/3 |
| 434 | ВГГ самовозгорающиеся и ядовитые | особо оп. | 4в/4б,6а |
| 435 | ВГГ слабоядовитые | опасн. | 4в |
| 436 | ВГГ легковоспламеняющиеся и едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 4в/3, 8 |
| 437 | ВГГ самовозгорающиеся | опасн. | 4в/4б |
| 438 | ВГГ легковоспламеняющиеся | особо оп. | 4в/4а |
| 511 | Окисляющие вещества (ОК), без доп. вида опасности | опасн. | 5 |
| 512 | ОК ядовитые | опасн. | 5/6а |
| 513 | ОК слабоядовитые | опасн. | 5 |
| 514 | ОК ядовитые, едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 5/6а, 8 |
| 515 | ОК едкие и (или) коррозионные | опасн. | 5/8 |
| 521 | Органические пероксиды (ОП) взрывоопасные, саморазлагающиеся при t не более 50 оС | особо оп. | 5а/1а |
| 522 | ОП саморазлагающиеся при t > 50 оС | особо оп. | 5 |
| 523 | ОП взрывоопасные | особо оп. | 5/1а |
| 524 | ОП без доп. вида опасности | особо оп. | 5 |
| 525 | ОП едкие для глаз | особо оп. | 5 |
| 526 | ОП легковоспламеняющиеся | особо оп. | 5/3 |
| 527 | ОП легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | особо оп. | 5/3 |
| 611 | Ядовитые вещества (ЯВ) летучие, без доп. вида опасности | особо оп. | 6а (или 6б) |
| 612 | ЯВ летучие легковоспламеняющиеся с tвсп не более 23 оС | особо оп. | 6а/3 |
| 613 | ЯВ летучие легковоспламеняющиеся с tвсп > 23 оС, но не более 61 оС | особо оп. | 6а/3 |
| 614 | ЯВ летучие, едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 6а/8 |
| 615 | ЯВ летучие, едкие и (или) коррозионные | особо оп. | 6а/3, 8 |
| 616 | ЯВ нелетучие, без доп. вида опасности | опасн. | 6а (или 6б) |
| 617 | ЯВ нелетучие, едкие и (или) коррозионные | опасн. | 6а/8 |
| 618 | ЯВ нелетучие, легковоспламеняющиеся, твердые | опасн. | 6а/4а |
| 710 | Радиоактивные материалы (РМ), перевозимые по особому соглашению |  | 7а,7б,7в – в зависимости от категории упаковки I, II, III |
| 711 | РМ делящиеся (ядерные) |  | То же |
| 712 | РМ с низкой удельной активностью, перевозимые только на условиях исключительного использования |  | 7а,7б,7в – в зависимости от категории упаковки I, II, III |
| 713 | РМ с низкой удельной активностью |  | То же |
| 714 | РМ пирофорные |  | - “ - |
| 715 | РМ окисляющиеся |  | - “ - |
| 716 | Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением |  | - “ - |
| 717 | Радиоактивные источники излучения (изотопы) |  | - “ - |
| 718 | РМ коррозионные |  | - “ - |
| 719 | РМ, являющиеся исключением из правил |  | - “ - |
| 811 | Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами (ЕКК), без доп. вида опасности | опасн. | 8 |
| 812 | ЕКК ядовитые и окисляющие | особо оп. | 8/6а, 5 |
| 814 | ЕКК легковоспламеняющиеся с tвсп от 23 до 61 оС | опасн. | 8/3 |
| 815 | ЕКК окисляющие | особо оп. | 8/5 |
| 816 | ЕКК ядовитые | особо оп. | 8/6а |
| 817 | ЕКК слабоядовитые | опасн. | 8 |
| 818 | ЕКК слабые окислители | опасн. | 8 |
| 821 | Едкие и (или) коррозионные, обладающие основными свойствами (ЕКО), без доп. вида опасности | опасн. | 8 |
| 824 | ЕКО легковоспламеняющиеся с tвсп от 23 до 61 оС | особо оп. | 8/3 |
| 825 | ЕКО окисляющие | особо оп. | 8/5 |
| 826 | ЕКО ядовитые | опасн. | 8/6а |
| 827 | ЕКО слабоядовитые | опасн. | 8 |
| 828 | ЕКО окисляющие | опасн. | 8 |
| 831 | Едкие и (или) коррозионные разные (ЕКР), без доп. вида опасности | опасн. | 8 |
| 832 | ЕКР ядовитые и окисляющие | особо оп. | 8/6а, 5 |
| 833 | ЕКР легковоспламеняющиеся с tвсп не более 23 оС | особо оп. | 8/3 |
| 834 | ЕКР легковоспламеняющиеся с tвсп от 24 до 61 оС | особо оп. | 8/3 |
| 836 | ЕКР ядовитые | опасн. | 8/6а |
| 837 | ЕКР слабоядовитые | опасн. | 8 |
| 838 | ЕКР слабые окислители | опасн. | 8 |
| 911 | Вещества, не отнесенные к классу 1-8 (НЕО), в аэрозольной упаковке | опасн. | 9 |
| 912 | НЕО с tвсп от 62 до 90 оС | опасн. | 9 |
| 913 | НЕО воспламеняющиеся, способные самопроизвольно нагреваться и воспламеняться; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | опасн. | 9 |
| 914 | НЕО слабые окислители | опасн. | 9 |
| 915 | НЕО малоопасные ядовитые | опасн. | 9 |
| 916 | НЕО слабые едкие и (или) коррозионные | опасн. | 9 |
| 917 | НЕО намагниченные вещества | опасн. | 10 |
| 921 | Вещества, проявляющие опасные свойства при хранении навалом (НЕОН); горючие твердые вещества; вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | опасн. |  |
| 922 | НЕОН ядовитые | опасн. |  |
| 923 | НЕОН едкие и (или) коррозионные | опасн. |  |
| 924 | НЕОН поглощающие кислород воздуха | опасн. |  |

* - в числителе номер чертежа знака основной опасности , в знаменателе – дополнительной.

Таблица 3

Краткий список наиболее часто перевозимых и хранимых

на складах веществ и материалов

| Наименование | Номер по системе ООН | Шифр категории | Код экстренных мер * |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот сжатый | 1066 | 211 | 2 |
| Гелий сжатый | 1046 | 211 | 23 |
| Закись азота | 1070 | 211 | 3Д |
| Аргон-кислородная смесь | 1980 | 212 | 23 |
| Воздух сжатый | 1002 | 212 | 23 |
| Кислород сжатый | 1072 | 212 | 23 |
| Метил бромистый | 1062 | 211 | 345К |
| Хлор | 1017 | 222 | 25КЭ |
| Хлор трехфтористый | 1749 | 222 | 25КЭ |
| Ангидрид сернистый | 1079 | 222 | 235КЭ |
| Бор фтористый | 1008 | 223 | 345КЭ |
| Бор хлористый | 1741 | 223 | 345КЭ |
| Водород хлористый | 1050 | 223 | 5КЭ |
| Винилацетилен ингибированный | 1965 | 231 | 23П |
| Водород сжатый | 1049 | 231 | 23П |
| Дифторхлорэтан | 2517 | 231 | 234К |
| Ацетилен растворенный | 1001 | 232 | 2345КЭ |
| Этилен | 1262 | 232 | 235Д |
| Метил хлористый | 1063 | 241 | 235К |
| Окись этилена | 1040 | 241 | 34К |
| Сероводород | 1053 | 241 | 34КЭ |
| Газолин | 1257 | 311 | 345Д |
| Изопентан | 1265 | 311 | 345Д |
| Циклогексан | 1145 | 311 | 345К |
| Бензин этилированный | 9305 | 312 | 345КЭ |
| Сероуглерод | 1131 | 312 | 345КЭ |
| Этилмеркаптан | 2363 | 312 | 345К |
| Триэтилхлорсилан | 2985 | 314 | 15678К |
| Диэтиламин | 1154 | 315 | 345КЭ |
| Эфир этиловый | 1155 | 315 | 345КЭ |
| Монометиламин, водный раствор | 1235 | 315 | 345К |
| Амилацетат | 1104 | 321 | 345К |
| Ацетон | 1090 | 321 | 345КЭ |
| Бутилацетат | 1123 | 321 | 345К |
| Ацетонитрил | 1648 | 322 | 345КЭ |
| Бензол | 1114 | 322 | 345КЭ |
| Дихлорэтан | 1184 | 322 | 345К |
| Диметилдихлорсилан | 1162 | 324 | 15678КЭ |
| Метилтрихлорсилан | 1250 | 324 | 15678КЭ |
| Этилтрихлорсилан | 1196 | 324 | 15678КЭ |
| Самин | 9318 | 325 | 345К |
| Сольвент | 1256 | 325 | 345КЭ |
| Толуол | 1294 | 325 | 345КЭ |
| Бутилметакрилат | 2227 | 331 | 345К |
| Бутилбензол | 2709 | 331 | 345П |
| Диатол | 2366 | 331 | 345К |
| Дихлорэтилен | 1150 | 335 | 345К |
| Дициклопентадиен | 2048 | 335 | 345КЭ |
| Диэтилбензол | 2049 | 335 | 345КЭ |
| Железо карбонильное | 4905 | 411 | 3П |
| Капролактам | 9406 | 411 | 345К |
| Коллоксилин | 2556 | 411 | 234П |
| Фосфор красный | 1338 | 413 | 345КЭ |
| Фосфор пятисернистый | 1340 | 413 | 2345К |
| Фосфор трехсернистый | 1343 | 413 | 2345КЭ |
| Порофор 4ХЗ-57 | 9424 | 417 | 2345К |
| Гидросульфит натрия | 1384 | 421 | 3К |
| Никелевый катализатор | 1378 | 421 | 345Д |
| Уголь древесный | 1362 | 421 | 234П |
| Фосфор желтый | 1381 | 422 | 2345КЭ |
| Трипропилбор | 2003 | 422 | 15678К |
| Алиминия карбид | 1394 | 431 | 15678К |
| Калия гидрид | 1409 | 431 | 15678К |
| Кальций металлический | 1401 | 431 | 15678К |
| Магний фосфористый | 2011 | 432 | 15678К |
| Калий фосфористый | 2012 | 432 | 15678К |
| Амальгамы щелочных металлов | 1389 | 434 | 15678К |
| Бария гидрид | 9422 | 434 | 15678К |
| Натрий фосфористый | 1432 | 434 | 15678К |
| Кальций фосфористый | 1360 | 435 | 15678К |
| Диметилхлорсилан | 2988 | 436 | 15678КЭ |
| Метилдихлорсилан | 1242 | 436 | 15678К |
| Метилхлорсилан | 2534 | 436 | 15678КЭ |
| Магний порошок | 1418 | 437 | 15678К |
| Гаунидин азотнокислый | 1467 | 511 | 5К |
| Калий хлорнокислый | 1489 | 511 | 5К |
| Кальция гидрид | 1404 | 511 | 15678К |
| Барий бромноватокислый | 2719 | 512 | 5К |
| Ангидрид хромовый | 1463 | 512 | 5К |
| Медь двухромовокислая | 9063 | 512 | 5К |
| Двуокись марганца | 9508 | 513 | 5К |
| Двуокись свинца | 1872 | 513 | К |
| Калий надсернокислый | 1492 | 513 | 5К |
| Бром пятифтористый | 1745 | 514 | 156КЭ |
| Бром трехфтористый | 1068 | 514 | 156КЭ |
| Гидроперикись кумола | 2116 | 523 | 345К |
| Перекись бензоила флегматизированная | 2087 | 524 | 235КЭ |
| Перекись дикумила порошок увлажненный | 2121 | 524 | 235КЭ |
| Перекись дитретбутила | 2102 | 526 | 235КЭ |
| Алкилфенол | 2430 | 611 | 345КЭ |
| Аминоанизолы | 2431 | 611 | 345К |
| Аминотолуолы | 1708 | 611 | 345К |
| N,N-диметиланилин | 2253 | 613 | 345К |
| Пестициды на основе триазинов жидкие, легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитые с tвсп 23 оС и выше | 2997 | 613 | 345КЭ |
| Бензил хлористый | 1738 | 615 | 345К |
| Алюминий фтористый | 9601 | 616 | 5К |
| Барий бромистый | 1564 | 616 | 5К |
| Барий сернистый | 1564 | 616 | 2345К |
| Антрацен | 9005 | 617 | 345К |
| Барий гидрат окиси | 1759 | 617 | 5К |
| Пестициды мышьяксодержащие | 2759 | 618 | 345К |
| Пестициды медьсодержащие твердые, ядовитые | 2775 | 618 | 345К |
| Песцитиды оловоорганические твердые, ядовитые | 2786 | 618 | 345К |
| Аммоний фтористый кислый | 2817 | 816 | 5К |
| Водород фтористый | 1050 | 816 | 5КЭ |
| Кислота бромистоводородная | 1788 | 816 | 5К |
| Аммиак водный | 2672 | 821 | 345К |
| Известь негашеная | 1910 | 821 | 16К |
| Калия окись | 2033 | 821 | 5К |
| Этилендиамин | 1604 | 824 | 345КЭ |
| Циклогексиламин | 2357 | 824 | 345КЭ |
| Гидразин-гидрат | 2029 | 824 | 345К |
| Анизоил хлористый | 1729 | 831 | 145К |
| Диаммоний фосфат | 1759 | 831 | 234 |
| Железо хлорное | 1773 | 831 | 5К |
| Бензоил хлористый | 1736 | 836 | 145К |
| Йод однохлористый | 1792 | 836 | 5К |
| Сурьма пятифтористая | 1732 | 836 | 5КЭ |
| Бутиролактон | 9015 | 912 | 34П |
| Додецилмеркаптан третичный | 9625 | 912 | 345К |
| Жидкость фторхлоруглеродная 12Ф | 9960 | 912 | 345К |
| Аммоний сернокислый | 9903 | 915 | 5К |
| Аммоний хлористый | 1759 | 915 | 5К |
| Купорос железный | 9033 | 915 | 5К |
| Меди окись | 9064 | 916 | 5П |
| Медь бромистая | 9062 | 916 | 5К |
| Медь хлористая | 2802 | 916 | 5К |
| Метилкарбитол | 9125 | 921 | 345Д |
| Метилсалицилат | 9068 | 921 | 345К |
| Метол | 9070 | 921 | 345Д |
| Натрий двууглекислый | 9936 | 923 | 5К |
| Натрий пористый | 9936 | 923 | 5К |
| Натрий уксуснокислый | 9936 | 923 | 345К |

* - Код экстренных мер состоит из цифр, обозначающих необходимые действия при тушении пожара (аварии), и букв, обозначающих необходимые меры защиты людей:

1 – Воду и пену не применять. Применять сухие огнетушащие средства;

2 – Применять водяные струи;

3 – Применять распыленную воду;

4 – Применять пену или составы на основе хладонов;

5 – Предотвратить попадание веществ в сточные воды;

6 – Пену не применять;

7 – Порошки общего назначения не применять;

8 – Хладоны, углекислоту не применять;

Д – Необходим дыхательный аппарат и защитные перчатки;

П – Необходим дыхательный аппарат и перчатки только при пожаре;

К – Необходим полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат;

Э – Необходима эвакуация людей из близко расположенных помещений и зданий.

Таблица 4

Распределение особо опасных веществ и материалов при хранении

Таблица 4 (продолжение)

Таблица 5

Распределение опасных веществ и материалов при хранении

Таблица 5 (продолжение)

Таблица 6

Распределение опасных и особо опасных веществ и материалов при хранении

Таблица 6 (продолжение)